## Données
Chauffage Solaire des bâtiments
Projet | OPZOEK Bât E | 2021-09-15
[7 empty] | Site preparation | 5000 | €HT
[7 empty] | ETF unit installation | 4000 | €HT/unité
Conso. D'énergie de chauffage par an | xxx | kWh | gaz de ville |  |  |  | Prix estimé | 25000 | €HT
Nombre des unités ETF | 5
valeurs d'irradiation (Calsol INES) | Lille | Albedo | 0.8
Unité (kWh / m² / jour) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Irradiation Direct | 0.66 | 2.17 | 2.18 | 2.95 | 3.81 | 2.57 | 2.98 | 3.86 | 2.69 | 1.73 | 1.22 | 1.02 | 2.32
Irradiation Diffus | 0.55 | 1.44 | 1.67 | 2.29 | 2.59 | 2.52 | 2.66 | 2.46 | 2.06 | 1.5 | 1.04 | 0.8 | 1.7983
Température eau froide °C | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8.1 | 6.7 | 10.0083
Conso de chauffage/jour (kWh/Jour) | 90 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 90
Nombre de jour opérationel | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Température de chauffage (°C) | Lille Janvier: 19
Perte de chauffe et de maintien | Lille Janvier: 30%
Simulation Financement et ROIC
Investissement éligible aux aides | Lille Janvier: 20000; Albedo Février: euros; 0.8 Mars: Aides; 0.8 Avril: 35%
Invesstissement non-éligible aux aides | Lille Janvier: 5000; Albedo Février: euros
Capitaux investis | Lille Janvier: 18000; Albedo Février: euros
Taux d'emprunt | Lille Janvier: 1.2%
Durée d'emprunt | Lille Janvier: 10; Albedo Février: an
Hypothèse d'augmentation d'énergie / an | Lille Janvier: 1%; Albedo Février: 3%; 0.8 Mars: 5%
Tarif d'énergie conventionnelle actuel | Lille Janvier: 0.14; Albedo Février: euro HT/ kWh

## Résultats-Tech
Résultats de simulation |  | Projet | OPZOEK Bât E
|  | Date | 2021-09-15
Besoin d'énergie annuel | 30114.2857 | kWh/an | Propane | 2352.6786 | kg/an
Economie d'énergie | 17842.2681 | kWh/an | Economie de propane | 1393.9272 | kg/an
Taux d'économie d'énergie | 59.25%
Réduction des émissions de CO2 | 4103.7217 | kg/an

## Resultats-ROIC
Augementation du prix d'énergie par an | 1% | 3% | 5%
Résumé de simulation ROI et ROIC
|  |  |  | Projet : | OPZOEK Bât E |  | Date : | 2021-09-15
[6 empty] | Retour sur l'investissement (ROI) | 7.206 | ans
[6 empty] | Retour sur capitaux investis (ROIC) | 13.88%
[6 empty] | Economie d'énergie | 59.25%
[6 empty] | Capitaux investis (hors aides) | 20000 | euros
[6 empty] | Aides | 7000 | euros | 35%
[6 empty] | Total investissement (avec aide) | 20000 | euros
[6 empty] | Tarif d'énergie conventionnelle actuel | 0.14 | euro HT/ kWh

## Résultats-auto-Financement
Résultat de simulation de financement
|  | Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Charge sans solaire |  | 4216 | 4342.48 | 4472.7544 | 4606.937 | 4745.1451 | 4887.4995 | 5034.1245 | 5185.1482 | 5340.7027 | 5500.9237 | 5665.9515 | 5835.93 | 6011.0079 | 6191.3381 | 6377.0783 | 6568.3906 | 6765.4423 | 6968.4056 | 7177.4578 | 7392.7815
2 | Remboursement emprunt |  | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gaz restant à acheter |  | 1718.0825 | 1769.6249 | 1822.7137 | 1877.3951 | 1933.717 | 1991.7285 | 2051.4803 | 2113.0247 | 2176.4155 | 2241.7079 | 2308.9592 | 2378.228 | 2449.5748 | 2523.062 | 2598.7539 | 2676.7165 | 2757.018 | 2839.7285 | 2924.9204 | 3012.668
4 | Entretien du système |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 206 | 212.18 | 218.5454 | 225.1018 | 231.8548 | 238.8105 | 245.9748 | 253.354 | 260.9546 | 268.7833 | 276.8468 | 285.1522 | 293.7067 | 302.5179
5 | Charge avec solaire (2+3+4) |  | 3098.2912 | 3149.8337 | 3202.9224 | 3257.6038 | 3313.9257 | 3571.9372 | 3637.6891 | 3705.4135 | 3775.1696 | 3847.0184 | 2540.814 | 2617.0384 | 2695.5496 | 2776.416 | 2859.7085 | 2945.4998 | 3033.8648 | 3124.8807 | 3218.6271 | 3315.186
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Eco d'énergie (1-5) €HT/an |  | 1117.7088 | 1192.6463 | 1269.832 | 1349.3332 | 1431.2194 | 1315.5623 | 1396.4354 | 1479.7347 | 1565.5331 | 1653.9053 | 3125.1375 | 3218.8916 | 3315.4583 | 3414.9221 | 3517.3698 | 3622.8908 | 3731.5776 | 3843.5249 | 3958.8306 | 4077.5956
7 | Eco d'énergie €HT /mois |  | 93.1424 | 99.3872 | 105.8193 | 112.4444 | 119.2683 | 109.6302 | 116.3696 | 123.3112 | 130.4611 | 137.8254 | 260.4281 | 268.241 | 276.2882 | 284.5768 | 293.1141 | 301.9076 | 310.9648 | 320.2937 | 329.9026 | 339.7996
[14 empty] | Résultat de simulation de financement |  |  |  |  | avec | 3%
[14 empty] | Projet: | OPZOEK Bât E |  | Date: | 2021-05-26
[13 empty] | Investissement total | 25000 | euros |  |  |  | Résulats annuelle
[13 empty] | Aides | 7000 | euros |  |  |  | 1ère année | 1117.7088 | euros
[13 empty] | Capitaux investis | 13000 | euros |  |  |  | 6 ème année | 1315.5623 | euros
[13 empty] | Durée d'emprunt (an) | 10 |  |  |  |  | 11 ème année | 3125.1375 | euros
[13 empty] | Taux d'emprunt | 1.2% |  |  |  |  | 20 èmé années | 4077.5956 | euros

## Résumé_BE
Tubes / unité | 30
Nombre d'unités | 5 |  | SYSTÈME FENGTECH SIMULATION | Projet | OPZOEK Bât E
Nombre de Tubes | 150 |  |  | Date | 2021-09-15
Désignation | Calcul
Besoin de chauffage (kWh/an) | 21080
Besoin énergie (kWh/an) E0' sans solaire thermique | 30114.2857 |  | Propane | 2352.6786 | kg/an
Energie utile total (kWh/an) | 21080 | E0 | Propane | 1646.875 | kg/an
Solaire utile (kWh/an) | 12489.5876 | E1 | Propane | 975.749 | kg/an
Consommation énergie conventionnelle (kWh/an) avec solaire thermique | 11250.8485 |  | Propane | 878.9725 | kg/an
Surface d'encombrement devant d'une unité (m²) | 4 |  | Solaire utile par surface d'emcombrement devant(kWh/m²/an)= | 624.4794 | kWh/m²/an
Surface effective devant d'une unité (m²) | 3 |  | Solaire utile par surface effective devant (kWh/m²/an)= | 832.6392 | kWh/m²/an
Couverture énergie renouvelable | 59.25% | Ve | Economie d'énergie par surface d'encombrement devant | 892.1134 | kWh/m²/an
Economie d'énergie (kWh/an) | 17842.2681 | Va | Economie de propane | 1393.9272 | kg/an
Réduction des émissions CO2 (kg/an) | 4103.7217

## Calcul-Tech (hidden)
Prévision Energétique (Le Mans) |  |  | (valeurs d'irradiation issus de Calsol de l'INES)
conso. de gaz par an |  |  | xxx | kWh | gaz de ville | 0 | 0 | 0 |  | 25000 |  | 0 | 0
Tube / ballon |  |  | 30
Nombre de ballon |  |  | 5 |  | Rendement des tubes |  | 50% |  | Coefficient angle (direct) |  | 0.7691
Nombre de Tubes |  |  | 150 |  | Réseaux et échangeurs |  | 80% |  | Coefficient réfléchis+diffus |  | 1.3 | (réfléchie = 0,3 diffus)
Unité (kWh/m² x jours) |  |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Irradiation Globale (45°) |  |  | 1.21 | 3.61 | 3.85 | 5.24 | 6.4 | 5.09 | 5.64 | 6.32 | 4.75 | 3.23 | 2.26 | 1.82 | 4.1183
Irradiation Direct |  |  | 0.66 | 2.17 | 2.18 | 2.95 | 3.81 | 2.57 | 2.98 | 3.86 | 2.69 | 1.73 | 1.22 | 1.02 | 2.32
Irradiation Diffus |  |  | 0.55 | 1.44 | 1.67 | 2.29 | 2.59 | 2.52 | 2.66 | 2.46 | 2.06 | 1.5 | 1.04 | 0.8 | 1.7983
température eau froide °C |  |  | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8.1 | 6.7
Irradiation Direct |  | (kWh / mois) | 306.8384 | 911.217 | 1013.4965 | 1327.2335 | 1771.2943 | 1156.2678 | 1385.4218 | 1794.5396 | 1210.257 | 804.2885 | 548.8898 | 474.2048 | 12703.949
Irradiation Diffus+Reflé |  | (kWh / mois) | 864.4084 | 2044.1611 | 2624.6582 | 3482.9828 | 4070.5777 | 3832.8021 | 4180.5934 | 3866.263 | 3133.1636 | 2357.4775 | 1581.7913 | 1257.3213 | 33296.2005
Irradiation Globale |  | (kWh / mois) | 1171.2468 | 2955.3781 | 3638.1547 | 4810.2163 | 5841.8721 | 4989.0699 | 5566.0152 | 5660.8027 | 4343.4206 | 3161.766 | 2130.6811 | 1731.5261 | 46000.1495
Potentiel solaire |  | (kWh / mois) | 468.4987 | 1182.1512 | 1455.2619 | 1924.0865 | 2336.7488 | 1995.628 | 2226.4061 | 2264.3211 | 1737.3682 | 1264.7064 | 852.2724 | 692.6104 | 18400.0598
Potentiel solaire |  | (kWh / jour) | 15.1129 | 42.2197 | 46.9439 | 64.1362 | 75.379 | 66.5209 | 71.8196 | 73.0426 | 57.9123 | 40.797 | 28.4091 | 22.3423
Conso chauffage kWh/J |  |  | 90 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 90 | 26350
Besoins en énergie |  | (kWh / jour) | 1.3395 | 1.4535 | 1.014 | 0.66279 | 0.46512 | 0.2093 | 0.11628 | 0.11628 | 0.2093 | 0.52326 | 0.76047 | 1.2872
nb de jour opérationel |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365
ECS par mois (L) |  |  | 2790 | 2800 | 2480 | 1800 | 1550 | 900 | 620 | 620 | 900 | 1550 | 1800 | 2790 | 20600
Besoins en énergie total | E0 | (kWh / mois) | 2790 | 3100 | 2480 | 1860 | 1550 | 930 | 620 | 620 | 930 | 1550 | 1860 | 2790 | 21080
Perte de chauffe et de maintien |  |  | 1195.7143 | 1328.5714 | 1062.8571 | 797.1429 | 664.2857 | 398.5714 | 265.7143 | 265.7143 | 398.5714 | 664.2857 | 797.1429 | 1195.7143 | 9034.2857
Energie de chauffe (s/Sth)/mois | E0' | (kWh / mois) | 3985.7143 | 4428.5714 | 3542.8571 | 2657.1429 | 2214.2857 | 1328.5714 | 885.7143 | 885.7143 | 1328.5714 | 2214.2857 | 2657.1429 | 3985.7143 | 30114.2857
Energie de chauffe (s/Sth)/jour | E0' | (kWh / jour) | 128.5714 | 158.1633 | 114.2857 | 88.5714 | 71.4286 | 44.2857 | 28.5714 | 28.5714 | 44.2857 | 71.4286 | 88.5714 | 128.5714
Besoins de Chauffage /jour |  | (kWh / jour) | 90 | 100 | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 90
Besoins de Chauffage/mois |  | (kWh / mois) | 2790 | 3100 | 2480 | 1860 | 1550 | 930 | 620 | 620 | 930 | 1550 | 1860 | 2790 | 21080
Energie de chauffe (s/Sth)/mois | E0' | (kWh / mois) | 2790 | 3100 | 2480 | 1860 | 1550 | 930 | 620 | 620 | 930 | 1550 | 1860 | 2790 | 21080
Energie de chauffe (a/Sth)/mois | E0' | (kWh / mois) | 3985.7143 | 4428.5714 | 3542.8571 | 2657.1429 | 2214.2857 | 1328.5714 | 885.7143 | 885.7143 | 1328.5714 | 2214.2857 | 2657.1429 | 3985.7143 | 30114.2857
Energie de chauffe (a/Sth)/jour | E0' | (kWh / jour) | 128.5714 | 158.1633 | 114.2857 | 88.5714 | 71.4286 | 44.2857 | 28.5714 | 28.5714 | 44.2857 | 71.4286 | 88.5714 | 128.5714
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
Solaire Thermique utile | E1 | (kWh / mois) | 468.4987 | 1182.1512 | 1455.2619 | 1924.0865 | 1550 | 930 | 620 | 620 | 930 | 1264.7064 | 852.2724 | 692.6104 | 12489.5876
Energie appoint (gaz ou autre) | E2' | (kWh / mois) | 3017.9517 | 2493.2034 | 1332.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8817 | 1310.0458 | 2726.6064 | 11250.8485
Taux de couverture par mois | E1/E0 |  | 16.79% | 38.13% | 58.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.59% | 45.82% | 24.82% | 59.25%
température eau chaude °C |  |  | Janvier: 19
Perte de chauffe et de maintien |  |  | Janvier: 30%; Février: 100%
Réduction de temps de chauffe | bar: Janvier

## calcul-ROIC
|  |  |  | Taux 1 |  | Taux 2 |  | Taux 3 |  |  | Taux 1 | Taux 2 | Taux 3 | Taux 1 | Taux 2 | Taux 3
|  |  |  | Economie par an | Economie cumulée | Economie par an | Economie cumulée | Economie par an | Economie cumulée | Année | ROI 1 | ROI 2 | ROI 3 | Taux de rendement
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -25000 | -25000 | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 2497.9175 | 2497.9175 | 2497.9175 | 2497.9175 | 2497.9175 | 2497.9175 | 1 | -15502.0825 | -15502.0825 | -15502.0825 | 13.88% | 13.88% | 13.88%
|  |  |  | 2522.8967 | 5020.8142 | 2572.8551 | 5070.7726 | 2622.8134 | 5120.7309 | 2 | -12979.1858 | -12929.2274 | -12879.2691 | 14.02% | 14.29% | 14.57%
|  |  |  | 2548.1257 | 7568.9399 | 2650.0407 | 7720.8133 | 2753.9541 | 7874.685 | 3 | -10431.0601 | -10279.1867 | -10125.315 | 14.16% | 14.72% | 15.3%
|  |  |  | 2573.6069 | 10142.5468 | 2729.5419 | 10450.3552 | 2891.6518 | 10766.3368 | 4 | -7857.4532 | -7549.6448 | -7233.6632 | 14.3% | 15.16% | 16.06%
Invertissement total | 18000 |  |  | 2599.343 | 12741.8898 | 2811.4282 | 13261.7834 | 3036.2344 | 13802.5712 | 5 | -5258.1102 | -4738.2166 | -4197.4288 | 14.44% | 15.62% | 16.87%
Inversissement éligible aux aides | 20000 |  |  | 2625.3364 | 15367.2263 | 2895.771 | 16157.5544 | 3188.0461 | 16990.6172 | 6 | -2632.7737 | -1842.4456 | -1009.3828 | 14.59% | 16.09% | 17.71%
invertissement non éligible aux aides | 5000 |  |  | 2651.5898 | 18018.816 | 2982.6442 | 19140.1986 | 3347.4484 | 20338.0656 | 7 | 18.816 | 1140.1986 | 2338.0656 | 14.73% | 16.57% | 18.6%
|  |  |  | 2678.1057 | 20696.9217 | 3072.1235 | 22212.3221 | 3514.8208 | 23852.8864 | 8 | 2696.9217 | 4212.3221 | 5852.8864 | 14.88% | 17.07% | 19.53%
taux des aides publiques | 35% |  |  | 2704.8867 | 23401.8085 | 3164.2872 | 25376.6093 | 3690.5619 | 27543.4483 | 9 | 5401.8085 | 7376.6093 | 9543.4483 | 15.03% | 17.58% | 20.5%
Augementation du prix d'énergie par an | 1% | 3% | 5% | 2731.9356 | 26133.7441 | 3259.2158 | 28635.8251 | 3875.0899 | 31418.5382 | 10 | 8133.7441 | 10635.8251 | 13418.5382 | 15.18% | 18.11% | 21.53%
|  |  |  | 2759.255 | 28892.9991 | 3356.9923 | 31992.8174 | 4068.8444 | 35487.3827 | 11 | 10892.9991 | 13992.8174 | 17487.3827 | 15.33% | 18.65% | 22.6%
Economie d'énergie de la 1ere année | 2497.9175 | 17842.2681 | 0.14 | 2786.8475 | 31679.8466 | 3457.702 | 35450.5194 | 4272.2867 | 39759.6693 | 12 | 13679.8466 | 17450.5194 | 21759.6693 | 15.48% | 19.21% | 23.73%
Facture d'énergie actuelle | 4216 | 30114.2857 |  | 2814.716 | 34494.5626 | 3561.4331 | 39011.9525 | 4485.901 | 44245.5703 | 13 | 16494.5626 | 21011.9525 | 26245.5703 | 15.64% | 19.79% | 24.92%
Taux de'économie d'énergie | 59.25% |  |  | 2842.8632 | 37337.4257 | 3668.2761 | 42680.2286 | 4710.196 | 48955.7664 | 14 | 19337.4257 | 24680.2286 | 30955.7664 | 15.79% | 20.38% | 26.17%
|  |  |  | 2871.2918 | 40208.7175 | 3778.3244 | 46458.553 | 4945.7058 | 53901.4722 | 15 | 22208.7175 | 28458.553 | 35901.4722 | 15.95% | 20.99% | 27.48%
ROIC (à 15 ans) | 14.89% | 17.21% | 19.96% | 2900.0047 | 43108.7222 | 3891.6741 | 50350.2271 | 5192.9911 | 59094.4634 | 16 | 25108.7222 | 32350.2271 | 41094.4634 | 16.11% | 21.62% | 28.85%
ROIC (à 20 ans) | 15.28% | 18.64% | 22.94% | 2929.0048 | 46037.727 | 4008.4243 | 54358.6515 | 5452.6407 | 64547.1041 | 17 | 28037.727 | 36358.6515 | 46547.1041 | 16.27% | 22.27% | 30.29%
|  |  |  | 2958.2948 | 48996.0218 | 4128.6771 | 58487.3285 | 5725.2727 | 70272.3768 | 18 | 30996.0218 | 40487.3285 | 52272.3768 | 16.43% | 22.94% | 31.81%
|  |  |  | 2987.8777 | 51983.8995 | 4252.5374 | 62739.8659 | 6011.5364 | 76283.9132 | 19 | 33983.8995 | 44739.8659 | 58283.9132 | 16.6% | 23.63% | 33.4%
|  |  |  | 3017.7565 | 55001.656 | 4380.1135 | 67119.9794 | 6312.1132 | 82596.0263 | 20 | 37001.656 | 49119.9794 | 64596.0263 | 16.77% | 24.33% | 35.07%
|  | Retour sur investissement ROI (ans) = | 7.206
|  | Retour sur capitaux investis ROIC (an) = | 13.88%

## Calcul -financement
Investissement système solaire thermique- financement
|  | Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Capital | 20000
N° | [22 empty] | Aides | 7000
1 | Charge sans solaire | 3% | 4216 | 4342.48 | 4472.7544 | 4606.937 | 4745.1451 | 4887.4995 | 5034.1245 | 5185.1482 | 5340.7027 | 5500.9237 | 5665.9515 | 5835.93 | 6011.0079 | 6191.3381 | 6377.0783 | 6568.3906 | 6765.4423 | 6968.4056 | 7177.4578 | 7392.7815 | Investis | 13000
[23 empty] | Durée | 10
2 | Remboursement emprunt |  | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 1380.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taux | 1.2%
3 | Gaz restant à acheter | 40.75% | 1718.0825 | 1769.6249 | 1822.7137 | 1877.3951 | 1933.717 | 1991.7285 | 2051.4803 | 2113.0247 | 2176.4155 | 2241.7079 | 2308.9592 | 2378.228 | 2449.5748 | 2523.062 | 2598.7539 | 2676.7165 | 2757.018 | 2839.7285 | 2924.9204 | 3012.668
4 | Entretien du système | [6 empty] | 200 | 206 | 212.18 | 218.5454 | 225.1018 | 231.8548 | 238.8105 | 245.9748 | 253.354 | 260.9546 | 268.7833 | 276.8468 | 285.1522 | 293.7067 | 302.5179
5 | Charge avec solaire (2+3+4) |  | 3098.2912 | 3149.8337 | 3202.9224 | 3257.6038 | 3313.9257 | 3571.9372 | 3637.6891 | 3705.4135 | 3775.1696 | 3847.0184 | 2540.814 | 2617.0384 | 2695.5496 | 2776.416 | 2859.7085 | 2945.4998 | 3033.8648 | 3124.8807 | 3218.6271 | 3315.186
6 | Eco d'énergie (1-5) €HT/an |  | 1117.7088 | 1192.6463 | 1269.832 | 1349.3332 | 1431.2194 | 1315.5623 | 1396.4354 | 1479.7347 | 1565.5331 | 1653.9053 | 3125.1375 | 3218.8916 | 3315.4583 | 3414.9221 | 3517.3698 | 3622.8908 | 3731.5776 | 3843.5249 | 3958.8306 | 4077.5956
7 | Eco d'énergie €HT /mois |  | 93.1424 | 99.3872 | 105.8193 | 112.4444 | 119.2683 | 109.6302 | 116.3696 | 123.3112 | 130.4611 | 137.8254 | 260.4281 | 268.241 | 276.2882 | 284.5768 | 293.1141 | 301.9076 | 310.9648 | 320.2937 | 329.9026 | 339.7996
| Consommation sans solaire |  | 1: 30114.2857; 2: kWh/an
| Prix de l'énergie |  | 1: 0.14; 2: €HT/ kWh
| Economie d'énergie |  | 1: 17842.2681; 2: €HT/ kWh
| Taux de couverture |  | 1: 59.25%
| Hypothèse d'augmentation énergie |  | 1: 3%; 2: /an